## Slide 1: Innstilling av PID-regulatoren
Av Finn Aakre Haugen
(finn.haugen@usn.no)
IA3112 Automatiseringsteknikk og EK3114 Automatisering og vannkraftregulering
Høstsemesteret 2017

## Slide 2
Minner om reguleringssløyfen:
PID-regulator

## Slide 3
(PID = Proporsjonal + Integral + Derivat)
e – reguleringsavvik = ysp - ym
u – totalt pådrag
u0 eller uman – manuelt innstilt pådrag
P – proporsjonalledd
I – integralledd
D – derivatledd
Kp – regulatorforsterkning = 100/PB (proporsjonalbånd)
Ti – integraltid [sek eller min]
Td – derivattid [sek eller min]
Tidskontinuerlig PID-regulator
Variable (signaler):
Parametre (konstanter):
Reguleringsavvik
e
Pådrag
u
PID
P
I
D

## Slide 4: PID-regulatorinnstilling er å finne brukbare verdier for regulatorparametrene Kp, Ti og Td.

## Slide 5: Ziegler-Nichols’ svingemetode
(Også kalt ZNs lukket sløyfe-metode og ZNs metode nr. 1. Eng.: ZN's Ultimate Gain method.)

## Slide 6
Mål med regulatorinnstillingen:
Finne regulatorparametere
som gir så raskt regulering som mulig,
men med akseptabel stabilitet, som ihht ZN er:
¼ amplitudedempningsforhold
(eng.: one quarter decay ratio).
Forstyrrelsessprang:
Respons i prosessmålingen:
Amplitudedempningsforhold:
A2/A1 = 1/4

## Slide 7
Eksperimentelt oppsett i Ziegler-Nichols’ metode:

## Slide 8
Med regulatoren i manuell modus: Bring prosessen til det spesifiserte arbeidspunktet ved å justere pådraget manuelt inntil prosessvariabelen er tilnærmet på settpunktet.
Sørg for at PID-regulatoren er en P-regulator med Kp = 0. (Ti = svært stor. Td = 0.)
Sett regulatoren i auto.
Øk Kp (du kan starte med Kp = 1) inntil det oppstår stående svingninger i sløyfen etter et sprang i settpunktet. Denne Kp-verdien kalles kritisk forsterkning (ultimate gain), Kpu. Les av periodetiden, Pu, på svingningene.
Beregn regulatorparametrene ihht. Z-Ns formler:
Innstillingsprosedyre i Ziegler-Nichols’ metode:
Anbefaler "Relaxed ZN PI-innstilling" (jf. artikkel av FH og Bernt Lie i tidsskriftet Modeling, Identification and Control):
Kp = 0,32*Kpu og Ti = Pu.

## Slide 9
  Vi prøver Z-N-metoden, både original og Relaxed, for innstilling av PI-regulator:
Level control of wood-chip tank

## Slide 10: Repetert Ziegler-Nichols’ metode (for PI-regulator)

## Slide 11
Anta at den første regulatorinnstillingen har gitt parameterverdiene Kp₀ og Ti₀ at reguleringssystemet har fått for dårlig stabilitet med denne innstillingen.
Anta at du (derfor) kan se svingninger med dårlig dempning i prosessmålingen og/eller i pådraget.
Forbedret innstilling av PI-regulatoren kan oppnås ved å late som at disse svingningene er ZN-svingninger og foreta en ny (repetert) ZN-innstilling.

## Slide 12
Eks.: PI-regulator for metangassregulering
Opprinnelig ZN
Repetert ZN

## Slide 13: Åstrøm-Hägglunds "relé"-metode (for ZN-innstilling)

## Slide 14
Erstatter PID
ifm. innstilling av PID
Svingningene kommer automatisk.
Flott!

## Slide 15: At det svinger med av/på-regulator, ser vi et eksempel på her:
  temp_control_pid_onoff

## Slide 16: Hva blir Kpu og Pu med av/på-regulatoren?
Kpu = (Ut-amplitude/Inn-amplitude)
= (4A/π)/E
≈ 1,27(A/E)
Pu er som vanlig (svingningenes periode).
Kpu og Pu brukes så i ZNs formler!

## Slide 17: Auto-tuning = forhåndsprogrammert prosedyre for PID-innstilling

## Slide 18
En populær auto-tuner (brukt i bl.a. ABBs og Fujis PID-regulatorer) er en
automatisk implementert "rele"-tuner
(som nettopp ble presentert).

## Slide 19: Skogestadmetoden
- en åpen sløyfemetode for PID-innstilling dvs. at den er basert på eksperimenter på eller en matematisk modell av prosessen.

## Slide 20
Du må spesifisere tidskonstanten Tc for det lukkede system (reguleringssystemet). Tc er illustrert nedenfor gjennom sprangresponsen etter sprang i settpunktet:
tau er
prosessens
tidsforsinkelse.

## Slide 21
Kp = 1/[Ki*(Tc + tau)] = 1/(2*Ki*tau) hvis Tc = tau.
Ti = 2(Tc + tau) = 4*tau hvis Tc = tau.
Skogestad bruker 4 i stedet for 2 i Ti-formelen, med det blir betydelig raskere forstyrrelseskompensering med 2.
Hvis du ikke vet hvordan du skal spesifisere Tc, anbefaler Skogestad Tc = tau.
Men hvis prosessen har neglisjerbar dødtid tau, kan du ikke sette Tc = tau (da blir jo Kp uendelig). Du må da selv velgeTc.
Skogestads PI-innstilling for
"integrator-med-tidsforsinkelse"-prosess
PI-innstilling:
Ki = S/U
= normalisert rampestigningstall
i

## Slide 22: Anvendelse på prosesser som likner på "integrator m/tidsforsinkelse":
Ki = S/U
Gullformlene

## Slide 23
  Vi prøver Skogestads
  «integrator m/dødtid»-innstilling på
Temperaturregulering av væsketank

## Slide 24
  Sammenlikning av Skogestads metode med Ziegler-Nichols' åpen sløyfe-metode (ZNs 2. metode):
  ZN:
  Kp=0,9/(Ki*tau)
  Ti=3,3*tau
Skogestad:
  Kp = 1/(2*Ki*tau) = 0,5/(Ki*tau)
  Ti = 4*tau
  Hvilken av disse to metodene ligger an til å gi best stabilitet?
  Simulator (med ZN-innstilling):
  Temperaturregulering av væsketank